Согласовано:                                                                            Утверждаю:

Председатель ППО                                                    Заведующая МБДОУ Д/С № 11

_________Л.Н. Руденко                                                  ________А.Н. Солодовникова

«__»_____2014г.                                                              «__»______2014г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3

по применению и техническому обслуживанию

огнетушителей переносных порошковых ОП

1.   Общие указания

1.1. Порошковые огнетушители используются в качестве первичного средства тушения загорания пожаров классов А (твердые вещества), Б (жидкие вещества), С (газообразные вещества) и электроустановок, находящихся под напряжением дс 1000В.

1.2. Огнетушители могут эксплуатироваться при температуре от минус 0° до плюс 50°С.

2. технические данные

| Марка огнетушителя | Огнетуш. способн. | Рабочее давление Мпа (кгс/см | Время подачи ОТВ с не | Длина выбросам | Габаритные размеры мм | га" о о го 2 | К-во огн. вещества, кг | Вместим, баллона для газа, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-1/з/ | 1А.13В | 1,6/16/ | 6 | 3 | 316 х135 | 2, 2 | 1,0 | — |
| ОП-З/з/ | 2А, 34В | 1,6/16/ | 8 | 3 | 428x1 50 | 5, 2 | 3,0 | — |
| ОП-5/з/ | 2А,55В | 1,6/16/ | 10 | 3,5 | 45-х320 | 8, 2 | 6,0 | — |
| ОП-5/б/ | 2А.55В | 1,2/12/ | 10 | 3,5 | 450x3 20 | 9, 0 | 5,0 | 0,17 |
| ОПУ-5 | 2А.55В | 0,8/8/ | г___ | 3 | 420x1 50 | 8, 0 | 4,0 | — |

3. Устройство, подготовка и приемы работы с огнетушителями

3. 1. Огнетушители унифицированные с встроенным газовым источником давления.

Огнетушитель состоит из корпуса, наполненного огнетушащим порошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена гайка с бойком. На головку установлен источник газа, сифонная трубка, рукоятка запуска. Оснащен гибким рукавом, пистолетом-распылителем и соплом.

Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии сжатого  газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку и отвести вверх рукоятку запуск   при этом приводим в действие источник газа, в результате ИГО рабочий газ аэрирует порошок и   создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление. Дальнейшее управление работой огнетушителя осуществляется; , путем нажатия на ручку пистолета распылителя, при этом порошок подается в очаг пожара.

3.2.  Огнетушители порошковые с баллонами для сжиженного ОП-5

Огнетушитель состоит из корпуса, газового баллончика, рычага запорн-пропускного устройства, сифонной трубки, трубки под-юра  рабочего газа в  нижнюю часть  корпуса  огнетушителя, шланга, насадки (ствола) и заряды и порошка. Работа огнетушителя основана на вытеснении огнетушащего порошкового состава под действием избыточного давления, создаваемого рабочим газом. Дня приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку  и нажать  на рычаг запорно-пускового устройства, при этом боек приводит в действие источник газа, который аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя  требуемое   избыточное давление.   Дальнейшее .правление работой огнетушителя осуществляется путем нажатия  на рычаг пистолета.

3.3. Огнетушители порошковые закачные ОП-5(з)

Огнетушитель состоит из корпуса, заряда (порошка), сифонной   трубки,  пространства для рабочего (вытесняющего) газа, манометра, ручки для переноски огнетушителя, головки с рычагом и запорно-пускового устройства, шланга с насадкой.

Для приведения в действие необходимо сорвать чеку (пломбу); направить насадок огнетушителя на очаг пожара, резко на жать на рычаг и быстро отпустить: через 5с нажать на рычаг повторно и направить сопло на очаг пожара, нажать на ручку а пуска.

4. Размещение огнетушителей.

Огнетушители следует размещать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, механических воздействий и других неблагоприятных факторов, хорошо видны, легкодоступны в случае пожара и не препятствовали эвакуации людей во время пожара.

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. Расстояние от двери д огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полного открыванию.

5. Действия персонала в случае пожара

При тушении пожара необходимо:

а)  поднести огнетушитель к месту пожара на расстояние не менее 34 метра (при использовании закачных огнетушителей предварительно проверить наличие рабочего давления в корпусе по индикатор);

б) привести огнетушитель в действие согласно настоящей инструкции п.п. 3.1.-3.4.;

в)  после окончания тушения необходимо нажать на ручку запуска и выбросить остаток порошка, при этом сопло головки должно быть направлено в сторону от себя.

6. Техническое обслуживание огнетушителей

6.1. Общие требования

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает под держание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение все го срока эксплуатации. Огнетушители, выведенные во время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию  он должен  быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которого производят внешний осмотр, обращая внимание на:

- наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления,  гайках и головке огнетушителя;

-состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

-наличие четкой и понятной инструкции;

- наличие  опломбированного предохранительного устройства;

-исправность манометра, наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителе IM «наличие механических повреждений, следов коррозии и т.п.

По результатам проверки сделать необходимые отметки в паспорте  огнетушителя, присвоить ему порядковый номер, нанести  краской на огнетушитель и записать в журнал учета огнетушителей.

Огнетушители  должны быть хорошо видны, легкодоступны  в случае пожара

и не препятствовали эвакуации людей во время пожара. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи  и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону

наиболее вероятного подхода к ним. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее  полному открыванию.

По результатам проверки сделать необходимые отметки в  паспорте огнетушителя, присвоить ему порядковый номер.

Ежеквартальная проверка огнетушителей включает внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

6.2.  Ежегодная проверка включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. Контролируется величина утечки вытесняющего газа из газов баллона.

Если входе проверки обнаружено несоответствие какоro-либо   параметра   огнетушителя   требованиям   действующих нормативных документов, необходимо устранить причины вы ленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.

7. Перезарядка огнетушителей

Все огнетушители должны перезаряжаться   сразу после применения или, если величина утечки вытесняющего газа за превышает допустимое значение, но не реже 1 раз в 5 лет. Величина для утечки огнетушителей не должна превышать:

а)  для закачных и индикатором давления - 10% в год от рабочего давления;

б) для баллончиков с газом - 5% или 7г (наименьшая из этих величин) в год.

Огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3%от общего количества одной марки) разбираются и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка:

- внешний вид;

- наличие комков или посторонних предметов;

- сыпучесть при пересыпании рукой;

- возможность разрушения небольших комков до пылевого  стояния при их падении с высоты 20 см;

- содержание влаги и дисперсность.

В том случае, если хотя бы один из параметров порошка  удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке!

8. Требования безопасности

8.1.  К введению с эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и опломбированные огнетушители, снабженные биркой с указанием даты (месяца, года) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

8.2.  Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен устройством блокировки для предотвращения не санкционированного приведения его в действие.

Устройство блокировки должно пломбироваться.

8.3.Огнетушитель и его отдельные узлы не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могли бы стать причиной травмирования.

Лица, допущенные к эксплуатации огнетушителей, должны изучить содержание настоящей инструкции.

Не допускаются нарушения целостности пломб и разборка заряженного огнетушителя.

При хранении огнетушителей нельзя выдергивать чеку. Необходимо помнить, что случайное нажатие на рычаг без чеки им привести к проколу мембраны, т.е. к срабатыванию огнетушителя.

Во время приведения огнетушителя в действие необходимо отвернуть огнетушитель горловиной в сторону от эксплуатирующего его.